FFU控制板通讯协议

| 文档名称 | FFU控制板通讯协议 |
| --- | --- |
| 密级 |  |
| 撰写 | 杨嘉龙 |

版本修改记录

| 协议版本号 | 时间 | 内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2025-10-27 | 初版 | 杨嘉龙 |

- 协议概述

本协议规定了 ATS 电子货架机型中 FFU（Fan Filter Unit）控制板与 ATS 主控系统之间的通讯规则，用于实现 FFU 的远程控制与状态监测。通讯基于 RS485 接口，采用自定义帧格式，确保半导体洁净车间环境下的稳定可靠通信。

- 通讯物理层参数

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 接口类型 | RS485 |
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 位 |
| 停止位 | 1 位 |
| 校验位 | 无校验位 |

- 数据包

| 帧头 | 0x55, 0xAA | 2 bytes |
| --- | --- | --- |
| 板地址 | 1-15，0（广播地址，广播报文将被所有的从设备接收，并执行指令，但是从设备不作出响应） | 1 byte |
| 会话ID |  | 1 byte |
| 数据长度 |  | 1 byte |
| 有效数据 |  | N bytes |
| 校验码 | modbus CRC-16 | 2 bytes |

帧头为数据包的起始码，当收到此编码串后，可以开始接收数据包，本协议统一用 0x55 0xAA 作为帧头

板地址为当前485从设备的地址，取值范围为1~15。

会话ID为当前数据帧的帧ID，用于标记各个数据帧。

数据长度为该数据包有效数据的长度，范围为1-255。

校验码为校验所有数据，包括所有帧头~有效数据数据。

特别的：本协议涉及的所有数据转换，全部都是低位在前高位在后，如：整型1000转换成四位数组为：0xE8 0x03 0x00 0x00，整型5转换成二位数组为：0x05 0x00。

- 有效数据

有效数据有两种类型，分别是：“请求”和“响应”。“请求”用于发起一个会话，对应一个“响应”。

有效数据分为“命令码”和“命令值”两部分，“命令码”用于区分命令的类型，“命令值”为该命令码的扩展参数。

有效数据结构如下：

| 命令码 | 1 byte |
| --- | --- |
| 命令值 | M bytes |

- 请求与响应（请求由主机发起，相邻请求需要间隔至少10ms）

  - 获取信息

    - 请求

命令码：0x01

命令值：

| 预留 | 0x00 | 1 byte |
| --- | --- | --- |

    - 响应

命令码：0x21

命令值：

| 控制速度 | 当前输出的PWM占空比，范围0~100（%） | 1 byte |
| --- | --- | --- |
| 风机反馈速度 | 当前风机控制 PWM 百分比，0~100（%） | 1 byte |
| 当前风速 | 从风速传感器获取到的风速信息，由于风速传感器已经对风速放大100倍，上层系统在获取到该数值后，仍需除以100才能得到真实数值 | 2 bytes |

  - 风机控制

    - 请求

命令码：0x02

命令值：

| 启停 | 0x00：停止风机 0x01：启动风机 | 1 byte |
| --- | --- | --- |
| 速度 | 速度范围：0~100（%），控制风机停止时，速度为0 | 1 byte |

    - 响应

命令码：0x22

命令值：

| 执行结果 | 0x00：成功 0x01：参数无效 0x02：执行失败 0x03：设备故障 | 1 byte |
| --- | --- | --- |

  - 获取配置

    - 请求

命令码：0x03

命令值：

| 页 | 0x00：读取所有配置；0x01~0x08：1~8页。 | 1 byte |
| --- | --- | --- |
| 预留 | 0x00 0x00 | 2 bytes |

    - 响应

命令码：0x23

命令值：

| 结果 | 0x00：成功；0x01：失败。 | 1 byte |
| --- | --- | --- |
| 页 | 0x01~0x08：1~8页。 | 1 byte |
| 配置项 | 32 * 4。 | 128 bytes |
| 预留 | 0x00 0x00 | 2 bytes |

  - 写入配置

    - 请求

命令码：0x04

命令值：

| 页 | 0x01~0x08：1~8页。 | 1 byte |
| --- | --- | --- |
| 配置项 | 32 * 4。 | 128 bytes |
| 预留 | 0x00 0x00 | 2 bytes |

    - 响应

命令码：0x24

命令值：

| 结果 | 0x00：成功；0x01：失败。 | 1 byte |
| --- | --- | --- |
| 页 | 0x01~0x08：1~8页。 | 1 byte |
| 预留 | 0x00 0x00 | 2 bytes |

- 数据

  - 配置参数（第一页）

| 参数编号 | 参数名 | 描述 | 参数值长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 设备地址 | 1~255（默认1） | 1 byte（8 bits） |
| 1 | 是否启用风速传感器 | 0x00：不启用 0x01：启用 | 1 byte（8 bits） |
| 2 | 风速传感器采样周期 | 取值范围：1~100 单位：100ms 默认10，即默认的采样周期为1秒 | 1 byte（8 bits） |

- 通讯流程

- 主控请求 - 控制板响应：所有通讯由主控发起请求，控制板在收到有效请求后 500ms 内返回响应。

- 会话 ID 匹配：响应帧的会话 ID 必须与对应的请求帧一致，用于确保指令对应性。

- 校验失败处理：控制板收到校验失败的帧时不响应；主控发送请求后 1s 内未收到响应，可重试（最多 3 次）。

- 风速数据获取：控制板每 1s（或配置的采样周期）主动读取风速传感器数据（Modbus RTU 协议），缓存最新值用于响应主控请求。

- 异常处理

| 异常类型 | 处理机制 | 响应码（若有） |
| --- | --- | --- |
| 无效命令字 | 不响应 | - |
| 参数超范围 | 返回对应命令的响应帧，标记结果为 "参数无效" | 1 |
| 设备故障 | 所有控制命令返回 "设备故障" | 3 |
| 通讯超时 | 主控触发重试机制 | - |

附：OTA采用通用的方案，具体请参考：《外部扩展板使用RS485 OTA升级通用协议》